安徽电气工程职业技术学院

网络与信息安全突发事件应急预案

安徽电气工程职业技术学院

2023年4月

目录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	1

2 应急处置基本原则	1

2.1 数据安全优先	1

2.2 统一领导，协同处置	2

2.3 及时报告，信息畅通	2

2.4 尽快恢复核心应用和消除影响原则	2

2.5 保护现场原则	2

3 事件类型和危害程度分析	2

3.1 危险源分析	2

3.2 危害程度分析	3

3.3 事件类型	3

4 网络信息安全突发事件预警流程	4

5 应急响应	5

5.1 先期处置	5

5.2 响应启动	5

5.3 响应行动	5

5.4 响应结束	5

6 信息报告程序	6

6.1 网络与信息安全突发事件汇报制度	6

7 培训和演练	6

7.1 培训	6

7.2 演练	6

7.3 制定与解释	7

7.4 预案实施	7

8 信息网骨干网接入应急预案	8

8.1 核心主交换机应急预案	8

9 局域网接入应急预案	10

9.1 局域网交换机应急预案	10

9.2 服务器故障应急预案	11

9.3 域名服务器设备及系统故障应急预案	12

9.4 桌面管控及趋势防病毒系统故障应急预案	14

10 信息网流量异常应急预案	17

10.1 敏感信息泄露和大面积有害信息传播处置预案	17

10.2 病毒侵害应急预案	18

10.3 黑客入侵应急预案	21

11 运行环境应急预案	23

11.1 UPS电源故障应急预案	23

11.2 空调系统故障应急预案	27

# 总则

## 编制目的

为正确、有效和快速处理网络与信息系统突发事件，最大限度地减少网络与信息系统突发事件对安徽电气工程职业技术学院(以下简称“学院”)培训、管理造成的损失和对社会的不良影响，完善网络与信息系统应急保障体系和应急响应机制，提高学院应对网络与信息系统突发事件的组织指挥能力和应急处置能力，以及网络与信息系统的安全稳定运行水平，制定本预案。

## 编制依据

本预案依据以下法律法规、网络与信息安全规程、规定、标准制度及相关预案，结合学院的实际情况等制定。

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

《国家电网公司网络与信息安全管理暂行规定》

《国家电网公司信息系统事故调查及统计规定（试行）》

《安徽电力公司信息化管理工作标准》

《安徽省电力公司突发事件总体应急预案》

## 适用范围

本预案适用于学院处置因各种突发网络与信息安全事件而发生的重大信息网络安全事故。

# 应急处置基本原则

## 数据安全优先

在处理各种突发网络与信息安全事件中以保护信息系统数据安全为首要目标，尽一切可能保护好系统的数据及备份，在信息系统实体遭受威胁时，优先保护好相关的存储设备。

## 统一领导，协同处置

在学院信息安全领导小组的领导下，各信息系统应用主管部门、运行维护部门按照科技信息部的要求共同做好相关应急的协同处置工作，运用一切力量，力争在最短时间内将危害和损失降到最低程度。

## 及时报告，信息畅通

培训策划部（科技信息处）、各信息系统应用主管部门、运行维护部门在接到有关事件的报告时，要在第一时间内，立即向学院信息安全领导小组报告，并按照领导组的要求及时做好有关应急工作，属于各本部门可以就地处置的可以边处置边报告。

## 尽快恢复核心应用和消除影响原则

当核心应用在办理业务期间受到影响时，应当尽一切力量恢复核心应用，消除带来的社会影响。

## 保护现场原则

在不妨碍有效处置的情况下，各有关单位应当保护好现场，特别是各类安全日志、系统日志等，以备事故追究。

# 事件类型和危害程度分析

## 危险源分析

学院属于非生产经营性单位，危险源主要来自以下几方面。

3.1.1 内部危险源

网络与信息系统相关软硬件自身缺陷、网络与信息系统机房基础设施故障、网络与信息系统相关信息设备老化或超负荷运行、人员违规操作（或误操作）、员工安全意识薄弱导致发生网络与信息系统突发事件。

3.1.2 外部危险源

敌对势力与恶意分子利用漏洞传播病毒、蠕虫、木马等恶意程序进行远程渗透、篡改网页、窃取、修改业务应用系统数据；或各类自然灾害造成网络与信息系统、系统数据或基础设施遭到破坏导致发生网络与信息系统突发事件。

## 危害程度分析

网络与信息系统突发事件的发生，直接造成学院信息网络中断，ERP、企业门户、OA、培训MIS等应用系统服务中断、信息泄露和有害程序或信息传播，影响学院正常培训、管理秩序。

## 事件类型

本预案所称的网络与信息系统突发事件，是指突然发生，使信息网络和信息系统遭受故障、损毁、破坏、信息泄露等损害，造成或者可能造成严重影响学院业务不能正常运转，需要采取应急处置措施予以解决的网络与信息系统事故灾难紧急事件。具体包括：

（1）网络中断；

（2）业务应用系统服务中断；

（3）业务应用系统数据丢失，或遭恶意篡改；

（4）支撑信息网络和业务应用系统的信息设备软硬件故障；

（5）机房电源、空调等物理环境设备故障；

（6）敏感信息通过网络和信息系统泄露；

（7）信息发布和服务网站遭受攻击和破坏，页面信息遭受          篡改；

（8）大面积有害信息内容通过网络和信息系统传播；

（9）大面积病毒、蠕虫、木马等恶意程序；

（10）自然灾害或人为外力破坏；

（11）其他原因引起的网络和信息系统事故。

# 网络信息安全突发事件预警流程

# 应急响应

## 先期处置

5.1.1组织人员即时控制网络与信息安全事态的发展，并组织开展网络与信息设备抢修工作等前期处置;

5.1.2启用备用网络设备或服务器，尽可能保障主要业务服务器正常运行和重要业务服务器与用户的连接，将影响减少到最小。对于不能及时恢复的适时向有关部门或人员说明设备损坏情况、预计修复（恢复）时间，以及所采取的临时措施等;

5.1.3对各类网络与信息系统的受损情况进行汇总分析，并上报省公司。

## 响应启动

学院对于网络信息安全事件的应急处理，按照“统一调度、协同处置、各负其责”的原则。在信息安全领导小组的统一领导下，初步分析研判，启动相应的专项信息系统应急预案，组织应急预案的专责人进行具体应急恢复处理，各应用主管部门、应用部门负责协助处理，落实本部门、本系统的相关应急处理措施和预控措施，尽快恢复，消除影响。

## 响应行动

在学院信息安全领导小组的统一部署下，成立应急指挥中心，按照本预案处置原则开展应急救援、抢修恢复和信息披露工作。

启动应急值班，开展信息汇总，及时向省公司网络与信息安全突发事件应急指挥部及其办公室报告。

## 响应结束

在同时满足下列条件下，学院网络与信息安全突发事件应急指挥部经研究决定宣布解除应急状态：

（1）计算机网络系统和业务应用系统基本恢复正常运行方式。

（2）无其他对网络与信息系统安全产生重大影响或严重威胁的各类事件。

（3）上级应急部门发布的解除应急响应状态的指令。

# 信息报告程序

## 网络与信息安全突发事件汇报制度

6.1.1任何部门和个人不得隐瞒、缓报、谎报突发事件。

6.1.2发生突发网络与信息安全事故时，应按照事故报告制度，向学院分管领导、应急处理领导小组和上级部门汇报。

公布应急处理联络方式

学院信息安全领导小组通过文件、办公自动化系统发布网络与信息安全事故处理电话，并保证24小时畅通。

# 培训和演练

## 培训

各应用主管部门、应用部门、网络与信息系统运行维护部门应但围绕网络与信息安全突发事件应急工作加强对工作人员的培训，做到能够准确判断网络与信息安全事件的性质、严重程度等，熟悉相关应急预案和程序，了解相关计算机基础知识，保持信息畅通，保证各级响应相互衔接与协调。

## 演练

7.2.1本预案应每年至少进行一次演练，演练方式可以为实战演练、桌面推演或者两种方式结合，以此检验预案的可操作性，增强各级人员应急处置的实战能力。
    7.2.2根据应急预案的演练的实际情况，进行预案演练评估和总结，对发现的问题及时采取措施予以解决，不断充实和完善预案，增强应急预案的可操作性。

## 制定与解释

本预案由培训策划部（科技信息处）组织制定并负责解释。

## 预案实施

本预案自发布之日起实施。

# 信息网骨干网接入应急预案

## 核心主交换机应急预案

| 预案名称 | 核心主交换机故障（1.0） | 等级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及部门 | 培训策划部 |  |  |
| 涉及人 员及联 系方式 及职责 | 培训策划部主任：陈维国 13966687796 故障处理总协调 培训策划部副主任：胡炜 18955102400 故障处理副总协调 网络管理员：章力生 15505512068 网络故障处理 设备厂商： 技术顾问：张堃 18956013182 |  |  |
| 预案事件描述 核心主交换机华为7506、9306（交换机标识有“核心主交换”）不能正常工作，全部或部分模块不能工作，造成全部或部分连接失效。 |  |  |  |
| 预案处理要求 及时调整端口等相关设置或启用备用系统，尽可能保障主要服务器和用户的连接，将影响减少到最小。通知相关人员到岗，及早恢复正常。追查原因，联系维修。 |  |  |  |
| 演练要求 1、在计划时间内演练，不得随意停运核心主交换机 2、演练前应填写工作单，做好交换机设置备份工作 3、演练结束形成总结，及时修改预案 |  |  |  |
| 预案流程说明 1、事件发现与确认：培训策划部值班人员每天定时巡视核心机房，及时发现网络故障。当通过值班人员巡检发现情况、用户投诉连接不通时，应当由网络管理员通过网管系统、实地观察等首先确认是否确实发生核心主交换机全部、部分模块故障。 2、当发生核心主交换机全部、部分故障时，及时通知部门主管和受影响的用户。全部故障时，还需及时报告学院领导及省公司科技信息部通告受影响情况。 3、启用备用系统： （1）核心主交换机全部故障，不能启动时或大部分网络连接不支持时，应立即启用备用交换机（核心备交换机，与主交换机同时运行） 4、备用系统测试 启用备用系统后，应立即由系统管理员、各主要单位信息员测试网络联通性。 5、联系维修 联系合肥众和公司、H3C公司对坏的模块或整机进行维修。 6、恢复正常运行方式 相应部件维修好后，应考虑恢复正常运行方式。 7、事故分析、损失评估、责任追究 通过值班日志、网管系统日志等情况对事件进行审计，对损失进行评估，追查事件发生的原因，追究责任。 8、事件报告总结、归档 由培训策划部形成报告总结，有关资料归档。 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

预案流程

备注

# 局域网接入应急预案

## 局域网交换机应急预案

| 预案名称 | 节点交换机故障 | 等级 | 中、低 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及部门 | 培训策划部 |  |  |
| 涉及人 员及联 系方式 | 培训策划部主任：陈维国 13966687796 故障处理总协调 培训策划部副主任：胡炜 18955102400 故障处理副总协调 网络管理员：章力生 15505512068 网络故障处理 设备厂商： 技术顾问：张堃 18956013182 |  |  |
| 预案事件描述 局域网交换机不能正常工作或不能连接到上级交换机，全部或部分模块不能正常工作，造成该交换机上的全部或部分连接失效。预案适用范围：学院南区、西区、新区的局域网交换机。 |  |  |  |
| 预案处理要求 及时调整端口等相关设置、更换备用模块、备用光纤收发器或启用备用系统，尽可能保障重要用户的连接，将影响减少到最小。通知相关人员到岗，及早恢复正常。追查原因，联系维修。 |  |  |  |
| 演练要求 1、在计划时间内演练，不得随意停运交换机 2、演练前应填写工作单，演练结束形成总结，及时修改预案 |  |  |  |
| 预案流程说明 1、事件发现与确认：培训策划部值班人员每天定时核心机房，及时发现网络故障。当通过值班人员巡检发现情况、用户投诉连接不通时，应当由网络管理员首先确认是否确实发生交换机全部、部分模块故障或不能连接上级交换机。 2、当发生交换机全部、部分故障时，及时通知部门主管、网络管理员、故障部位信息员到岗，通知受影响的用户。 3、启用备用系统： 各节点交换机全部故障时，启用备用交换机，光纤收发器损坏时，立即更换备用光纤收发器。 4、备用系统测试 启用备用系统后，应立即由系统管理员、各主要单位信息员测试网络联通性。 5、维修 检查交换的配置和状态，如不能恢复，再联系厂商坏的交换机进行维修或报废。 6、恢复正常运行方式 相应部件维修好后，应考虑恢复正常运行方式。 7、事故分析、损失评估、责任追究 通过值班日志等情况对事件进行审计，对损失进行评估，追查事件发生的原因，追究责任。 8、事件报告总结、归档 由培训策划部形成报告总结，有关资料归档。 |  |  |  |
| 备注 交换机故障时，应立即启用备用系统，事后再对故障交换机进行深入检查，可缩短用户受影响时间。 节点交换机一般无需配置，没有VLAN等信息，可以直接更换。 |  |  |  |

## 服务器故障应急预案

| 预案名称 | 服务器故障 | 等级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及部门 | 培训策划部 |  |  |
| 涉及人 员职责 及联系 方式 | 培训策划部主任：陈维国 13966687796 故障处理总协调 培训策划部副主任：胡炜 18955102400 故障处理副总协调 网络管理员：章力生 15505512068 网络故障处理 设备厂商： 技术顾问：张堃 18956013182 |  |  |
| 预案事件描述 学院某应用服务器不能正常工作，全部或部分服务不能正常提供服务，客户端无法正常登录。 |  |  |  |
| 预案处理要求 检查服务器运行状况，确认故障性质（硬件、软件）。确保数据安全，尽可能减少停机时间，将影响减少到最小。通知相关人员到岗，及早恢复正常。追查原因，联系维修。 |  |  |  |
| 演练要求 1、在计划时间内演练，不得随意停运服务器 2、演练前应填写工作单，做好服务器设置备份工作 3、演练结束形成总结，及时修改预案 |  |  |  |
| 预案流程说明 1、事件发现与确认：培训策划部值班人员每天定时巡视，及时发现故障。当通过值班人员巡检发现情况、用户投诉无法登录时，应当由值班人员或网络管理员首先确认是否确实发生服务器、网络故障。 2、当发生服务器故障时，及时通知部门主任、系统管理员到岗，通知受影响的用户。 3、措施步骤： （1）数据库可以启动，但应用服务中断时，应首先备份当前数据，并将其转移到其他介质上。确保数据完整。 （2）服务已无法启动，但磁盘仍可以正常工作时，应尽快将距离故障时间点最近的一次本地备份转移到其他介质上。 （3）数据库服务异常，但应用服务正常时，应及时将备份的数据恢复至其他负荷较轻的服务器上（视具体情况而定），改变数据连接指向，先恢复运行，另行选择时间停机维护。 （4）操作系统崩溃，备份数据后，将应用及数据转移到其他负荷较轻的服务器上（视具体情况而定），恢复运行。原服务器停机维护，待正常后重新启动服务。恢复原运行方式。 （5）硬件故障，系统全部宕机，磁盘设备无法读取，将应用服务转移到其他负荷较轻的服务器上（视具体情况而定）。尽快恢复运行，联系厂商维修设备。硬件故障解决后，应尽快安排恢复原运行方式。 （6）事故分析、损失评估、责任追究 通过值班日志等情况对事件进行审计，对损失进行评估，追查事件发生的原因，追究责任。 （7）事件报告总结、归档 由培训策划部形成报告总结，有关资料归档。 |  |  |  |
| 备注 服务器硬件故障时，系统调整的时间预计为1天时间，部分应用服务可能出现工作不正常，应严防该事件发生。由于数据的关键性，处理时应始终将数据的安全性，完整性摆在第一位，务必保证数据安全。 |  |  |  |

## 域名服务器设备及系统故障应急预案

| 预案名称 | 域名服务器设备及系统故障应急预案 | 等级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及部门 | 培训策划部 |  |  |
| 涉及人员及联系方式及职责 | 培训策划部主任：陈维国 13966687796 故障处理总协调 培训策划部副主任：胡炜 18955102400 故障处理副总协调 网络管理员：章力生 15505512068 系统故障处理 设备厂商： 技术顾问：张堃 18956013182 |  |  |
| 预案事件描述 DNS服务器设备或系统故障，所有相关应用无法进行。 |  |  |  |
| 预案处理要求 通知相关人员到岗，及早恢复DNS服务。 |  |  |  |
| 演练要求 1. 对在线系统不造成影响 2. 在主要系统管理员人员变更和服务器、操作系统、主页发布软件发生变更时要进行演练。 3. 演练前应填写工作单，并对系统做全备份。 4. 演练结束形成演练总结报告。 |  |  |  |
| 预案流程说明 1. 事件报警与确认：运维中心设定专人每天定时对服务器进行监测，及时发现网页解析的异常及其它故障。当通过系统自动报警、人员巡检发现情况或客户投诉发现情况时，应由科信中心人员首先确认服务器是设备故障还是系统故障。 2．检查设备受损情况， - 切断连接，通知相关人员，保留现场： （1）检查服务器是否可以重新启动，检测启动过程记录可能出现的告警信息。 （2）服务器无法正常工作时， 切断 dns服务器网卡上的连接线。 （3）通知系统管理员. 3. 恢复网络连接：连接备用服务器。 4. 备用系统测试： 由系统管理员进行DNS设置和系统测试。设置方法： （1）新建区域。打开DNS控制台，选中DNS服务器，在“正向搜索区域”中建立一个标准主要区域，命名为xc.ah.sgcc.com.cn。 （2）添加主机。选中新建的域，点击右键，选择“添加主机”，将DNS服务、web服务、oa服务等各应用服务器添加进去。 （3）建立备份域。在“正向搜索区域”中新建一个标准辅助区域，区域名称为ah.sgcc.com.cn，地址为10.138.1.1。 （4）建立转发。在DNS控制台中打开服务器的属性页，点击“转发”标签，将省公司服务器10.138.1.1设为转发对象。 测试方法：采用ping域名看是否能解析到IP地址的方式，或采用nslookup命令。 5. 安全审计及事故分析 通过系统日志、病毒防火墙日志，对事件进行审计，对损失进行评估，追查事件的发生原因。 6. 消除隐患、调整策略： 根据审计结果，修正防火墙、主机系统安全策略。 7. 损失评估、责任追究： 由科技信息部、后勤保障部共同评估损失，追究责任。 8. 安全报告、归档： 由培训策划部形成事故分析报告，分析事故原因，修正预案处理流程并归档。 |  |  |  |
| 预案流程 事件报警及确认 切断连接，通知相关人员到场、保留现场 启动备用系统 恢复网络连接 备用系统测试 DNS设置手工恢复 安全审计及事故分析 消除安全隐患，安全策略调整 |  |  |  |
| 危险点分析： |  |  |  |
| 历史故障及处理办法： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

## 桌面管控及趋势防病毒系统故障应急预案

| 预案名称 | 桌面管控与趋势杀毒系统应急预案 | 等级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及部门 | 培训策划部 |  |  |
| 涉及人员及职责 | 培训策划部主任：陈维国 13966687796 故障处理总协调 培训策划部副主任：胡炜 18955102400 故障处理副总协调 网络管理员：章力生 15505512068 系统故障处理 设备厂商： 技术顾问：张堃 18956013182 |  |  |
| 预案事件描述 服务器软硬件故障。所有相关应用无法进行。 |  |  |  |
| 预案处理目标 及早恢复服务器运行。 |  |  |  |
| 处理要求 1. 对在线系统不造成影响 2. 网络专责发现故障后第一时间通知厂商技术顾问。 3. 处理前应填写工作单，并对系统做全备份。 4. 处理结束后形成处理总结报告。 |  |  |  |
| 备用环境建立： 一台已安装好系统的备用服务器 |  |  |  |
| 预案流程说明 1. 事件报警与确认：培训策划部设定专人每天定时对OA服务器进行监测，及时发现系统及软件的异常及其它故障。当通过系统自动报警、人员巡检发现情况或客户投诉发现情况时，应由运维中心人员首先确认服务器是否确实出现软件损坏。 2．软件损坏时， 通知相关人员，保留现场。 3．恢复数据：在最短时间内，将最近的备份数据恢复到专业备份机中。 4.数据测试：由应用系统管理员对已恢复的系统进行测试。确保备份数据的正确性和整个应用系统的可靠性。 5.投入运行：省略 6. 安全审计及事故分析 通过系统日志等，对事件进行审计，对损失进行评估，追查事件的发生原因。 7. 消除隐患、调整策略： 解决软件故障、消除软件损坏隐患。 8. 损失评估、责任追究： 由培训策划部评估损失。 9. 安全报告、归档： 由厂商形成事故分析报告，分析事故原因，修正预案处理流程并归档。 |  |  |  |
| 事件报警及确认 成功否？ 对恢复系统的测试 安全审计及事故分析 是 手工恢复历史数据内容 恢复数据 否 解决软件故障、消除隐患 通知相关人员到场、保留现场 投入运行 损失评估、责任追究 安全报告、归档 预案流程 |  |  |  |
| 危险点分析： 1、注意要断开原有连接，然后更改备用机地址和机名。 2、重定向恢复时要注意备用设备的空间是否足够。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

# 信息网流量异常应急预案

## 敏感信息泄露和大面积有害信息传播处置预案

| 预案名称 | 敏感信息泄露和大面积有害信息传播现场处置预案 | 等级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及部门 | 培训策划部 |  |  |
| 涉及人员及联系方式及职责 | 培训策划部主任：陈维国 13966687796 故障处理总协调 培训策划部副主任：胡炜 18955102400 故障处理副总协调 网络管理员：章力生 15505512068 网络故障处理 设备厂商： 技术顾问：张堃 18956013182 |  |  |
| 预案事件描述 学院内部敏感信息泄露和有害程序或信息传播，影响正常培训、管理秩序。 |  |  |  |
| 预案处理要求 做到对有害信息的及时发现、及时报告，并做好先期处置工作。 |  |  |  |
| 演练要求 1. 对在线系统不造成影响 2. 演练前应填写工作单。 3. 演练结束形成演练总结报告。 |  |  |  |
| 预案流程说明 1. 事件报警与确认：培训策划部指定专人每天定时对内外网、邮件系统等跟学院相关的电子数据内容进行监测，及时发现敏感信息泄露和有害程序或信息传播事件的发生，或者在接收到客户的举报时。由运维中心值班人员对敏感信息泄露和有害程序或信息传播的事件进行确认。 2．先期处置，及时上报：发生敏感信息泄露和有害程序或信息传播事件，要迅速报告科技信息部和相关部门，并先期开展工作，及时控制事态，防止扩大蔓延，减少和降低危害。 3.现场控制,实施保护。 查明敏感信息泄露和有害程序或信息传播事件发生的具体情况,保全原始数据,清除有害信息,并采取相应防范措施,控制事态的发展。 4.追查来源,消除隐患。运维中心人员要查明有害信息和网络攻击的来源。必要时断开服务。 5.加强网上监控，组织用户采取防范措施；积极配合有关部门做好新闻舆论的宣传引导。 |  |  |  |
| 危险点分析：敏感信息泄露和有害程序或信息传播，影响学院正常培训、管理秩序，严重影响形象。 |  |  |  |
| 历史故障及处理办法： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

## 病毒侵害应急预案

| 预案名称 | 网络或系统受到病毒侵害应急预案 | 等级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及部门 | 培训策划部 |  |  |
| 涉及人员及联系方式及职责 | 培训策划部主任：陈维国 13966687796 故障处理总协调 培训策划部副主任：胡炜 18955102400 故障处理副总协调 网络管理员：章力生 15505512068 网络故障处理 设备厂商： 技术顾问：张堃 18956013182 |  |  |
| 预案事件描述 网络或系统受到病毒侵害。系统不能工作或工作效率急剧下降。 |  |  |  |
| 预案处理要求 通知相关人员到岗，及早恢复网络或系统正常工作。 |  |  |  |
| 演练要求 1. 对在线系统不造成影响 2. 在主要系统管理员人员变更和服务器、操作系统发生更新时要进行演练。 3. 演练前应填写工作单，并对系统做全备份。 4. 演练结束形成演练总结报告。 |  |  |  |
| 预案流程说明 1. 事件报警与确认：培训策划部设定专人每天定时对网络或系统进行监测，及时发现网络或系统的异常缓慢和网络阻断等故障。当通过系统自动报警、人员巡检发现情况或客户投诉发现情况时，应由运维中心人员首先确认网络或系统是否确实出现病毒侵害。 2．出现病毒侵害时， 通知相关人员断开受侵害设备与系统网络的连接，保留现场。 3．检查网络或系统中被感染病毒的设备地址。 4. 启用相关措施： （1）.通过趋势管理界面的日志或主交换机的日志查看确认病毒来源，来自本地以外的通过设定阻断来源并报省公司科信部。 （2）.来自内部的则通过网络管理系统定位并在其接入交换机上实施端口关闭操作以断开其连接，由培训策划部进行现场查杀病毒工作。 5. 恢复网络连接： 确认被感染设备无毒后恢复其网络连接。 6. 数据内容手工或自动恢复： 主机系统若有丢失数据，由系统管理员及相关专职人员进行数据恢复。 7. 系统测试： 由系统管理员及网络系统管理员进行系统及网络测试。 8. 安全审计及事故分析 通过系统日志、防火墙日志等，对事件进行审计，对损失进行评估，追查事件的发生原因。 8. 消除隐患、调整策略： 解决系统漏洞故障、消除病毒入侵隐患。 9. 损失评估、责任追究： 由后勤保障部和培训策划部评估损失。 10. 安全报告、归档： 由培训策划部形成事故分析报告，分析事故原因，修正预案处理流程并归档。 |  |  |  |
| 事件报警及确认 成功否？ 查杀病毒 安全审计及事故分析 是 被感染机器系统重装 断开被感染机器 否 解决系统漏洞故障、消除病毒入侵隐患 通知相关人员到场、保留现场 恢复网络连接 损失评估、责任追究 安全报告、归档 预案流程 |  |  |  |
| 危险点分析：及时发现病毒使用端口和及时定位病毒发作的设备是处理问题的关键 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

## 黑客入侵应急预案

| 预案名称 | 网络或系统受到黑客入侵应急预案 | 等级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及部门 | 培训策划部 |  |  |
| 涉及人员职责及联系方式 | 培训策划部主任：陈维国 13966687796 故障处理总协调 培训策划部副主任：胡炜 18955102400 故障处理副总协调 网络管理员：章力生 15505512068 网络故障处理 设备厂商： 技术顾问：张堃 18956013182 |  |  |
| 预案事件描述： 由于计算机系统受到黑客侵入，以致学院重要信息存在被窃取的危险，并可能造成网络阻塞及计算机系统由于黑客木马程序大量占用系统资源，而致使工作效率急剧下降，甚至不能工作。 |  |  |  |
| 预案主要适用范围： 本预案适用于由于黑客木马病毒程序造成的重要信息被窃取，或网络阻塞、计算机运行速度减慢等故障。 |  |  |  |
| 预案处理要求： 通知涉及人员到岗，发现黑客入侵点，及时隔绝其与网络的连接，尽快恢复网络或系统正常工作。 |  |  |  |
| 演练要求： 1．演练前做好演练方案，指挥、扮演者等各角色职责明确； 2．演练前填写工作单，并受到黑客入侵网络或系统做全备份； 3．保证演练时对在线系统不造成影响； 4．演练中系统出现紧急情况，立即停止演练； 5．演练结束，分管领导进行评价，提出改进意见，形成演练总结报告。 6．在系统管理员人员变更和服务器、操作系统发生更新时要进行演练。 |  |  |  |
| 预案流程说明： 1.事件报警与确认：培训策划部设定专人每天定时对网络或系统进行监测，及时发现网络或系统的异常缓慢和网络阻断等故障。当通过系统自动报警、人员巡检发现情况或客户投诉发现情况时，应由运维中心人员首先确认网络或系统是否确实出现病毒侵害。 2．出现黑客入侵时， 通知人员，保留现场。 3．检查网络或系统中被黑客入侵的设备及ip地址。 4. 启用相关措施： （1）确认黑客入侵是否来自三级网，如果是则暂时断开与三级网的连接，并报省公司科技信息部。 （2）断开局域网内部被入侵设备，设备由运维中心技术人员进行恢复设置，其他部门和工区所队设备由运维中心监督或现场进行系统设置恢复工作。 5. 恢复网络连接： 确认被入侵设备系统设置恢复后恢复其网络连接。 6. 数据内容手工或自动恢复： 主机系统若有丢失数据，由系统管理员及专职人员进行数据恢复。 7. 系统测试： 由系统管理员及网络系统管理员进行系统及网络测试。 8. 安全审计及事故分析： 通过系统日志、防火墙日志等，对事件进行审计，对损失进行评估，追查事件的发生原因，确定入侵黑客地址提交相关部门处理。 8. 消除隐患、调整策略： 解决系统漏洞故障、消除黑客入侵隐患。 9. 损失评估： 由后勤保障部和培训策划部评估损失。 10. 安全报告、归档： 由培训策划部形成事故分析报告，分析事故原因，修正预案处理流程并归档。 |  |  |  |
| 预案流程： 网络或系统受到黑客入侵应急预案流程图见附件1。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

# 运行环境应急预案

## UPS电源故障应急预案

| 预案名称 | UPS电源系统故障损坏应急预案 | 等级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及部门 | 培训策划部 |  |  |
| 涉及人员及联系方式及职责 | 培训策划部主任：陈维国 13966687796 故障处理总协调 培训策划部副主任：胡炜 18955102400 故障处理副总协调 网络管理员：章力生 15505512068 网络故障处理 设备厂商： 技术顾问：梁伟 18056061314 |  |  |
| 设备位置及环境描述 位置：机房 |  |  |  |
| 预案事件描述 UPS故障，负载失电。 |  |  |  |
| 预案处理要求 通知相关人员到岗，及早恢复UPS系统。 |  |  |  |
| 演练要求 1. 对在线系统不造成影响 2. 在主要系统管理员人员变更和UPS系统发生变化时要进行演练。 3. 演练前应填写工作单，并对重要系统做全备份。 4. 演练结束形成演练总结报告。 |  |  |  |
| 预案流程说明 1. 事件报警与确认：培训策划部值班人员每天定时对UPS系统进行监测，及时发现UPS系统的异常及其它故障。当通过系统自动报警、人员巡检发现情况时，应由运维中心人员首先确认UPS系统是否确实出现故障损坏。 2．故障损坏时， 通知相关人员，保留现场。 3．按以下说明实施操作。 3.1通道柜电源接线图 注：第一、二组电源互为备用，正常情况下第一组电源为主电源，第二组电源为备电源，采用无缝自动切换。 3.2 1#UPS电源故障操作方法 3.2.1、系统运行模式变化 （1）1#UPS电源停运。 （2）两台并列运行的UPS电源（负载分别为1#UPS负载为17%，2#UPS负载为20%）自动切换成一台UPS运行，负载为35%左右。 3.2.2 操作步骤 (1) 确认1#UPS电源故障。 (2) 确认1#UPS电源显示窗显示“system off”。 (3) 打开1#UPS电源柜的前门，同时按下“ON”按钮和“OFF”按钮，关闭1#UPS电源。 (4) 查看2#UPS电源负载运行是否正常。 (5) 查看系统运行是否正常。 - 2#UPS电源故障反事故预案 3.3.1、系统运行模式变化 (1) 2#UPS电源停运。 (2) 两台并列运行的UPS电源（负载分别为1#UPS负载为17%，2#UPS负载为20%）自动切换成一台UPS运行，负载为35%左右。 3.3.2、操作步骤 - 确认2#UPS电源故障。 - 确认2#UPS电源显示窗显示“system off”。 - 打开2#UPS电源柜的前门，同时按下“ON”按钮和“OFF”按钮，关闭1#UPS电源。 - 查看1#UPS电源负载运行是否正常。 - 查看系统运行是否正常。 - UPS故障，负载失电，UPS电源不可恢复时事故处理预案。 3.4.1 系统运行模式变化 (1) 两台并列运行的UPS电源（负载分别为1#UPS负载为17%，2#UPS负载为20%）故障。 (2) 系统全网失电。 3.4.2、操作步骤 （1）负载失电，主站系统全部退出运行。立即巡视电源系统和查看故障时现象。 （2）电源系统故障（电压指示异常、UPS异常），立即汇报科技信息部。 （3）将UPS电源切换致旁路电源供电，通知培训策划部准备恢复系统运行。 （4）数据机房由市电电源供电，准备启动系统。 4. 检查UPS系统是否存在硬件故障或其它系统故障，联系APC公司处理相关问题。 5. UPS系统恢复后测试： 6. 安全审计及事故分析 通过系统日志等，对事件进行审计，对损失进行评估，追查事件的发生原因。 7. 消除隐患、调整策略： 解决备份系统故障、消除备份系统隐患。 8. 损失评估、责任追究： 由培训策划部评估损失。 9. 安全报告、归档： 由培训策划部形成事故分析报告，分析事故原因，修正预案处理流程并归档。 |  |  |  |
| 预案流程 事件报警及确认 通知相关人员到场、保留现场 按说明操作设备，是否成功 联系相关厂商、APC公司 否 是 维修UPS系统 测试UPS系统 安全审计及事故分析 解决故障、消除隐患 损失评估、责任追究 安全报告、归档 |  |  |  |
| 危险点分析： UPS维修或者更新损坏部件需要断电时要提前确定，确保机房用电的不发生意外中断。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

## 空调系统故障应急预案

| 预案名称 | 空调系统故障应急预案 | 等级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及部门 | 培训策划部 |  |  |
| 涉及人员及联系方式及职责 | 培训策划部主任：陈维国 13966687796 故障处理总协调 培训策划部副主任：胡炜 18955102400 故障处理副总协调 网络管理员：章力生 15505512068 网络故障处理 设备厂商： 技术顾问：梁伟 18056061314 |  |  |
| 预案事件描述 空调系统故障，不制冷、停止运行、漏水等。 |  |  |  |
| 预案处理要求 通知相关人员到岗，及早恢复机房温度、清除漏水，将影响降低为最少。 |  |  |  |
| 演练要求 1. 对在线系统不造成影响 2.在主要系统管理员人员变更和空调系统发生变化时要进行演练。 3. 演练前应填写工作单。 4. 演练结束形成演练总结报告。 |  |  |  |
| 预案流程说明 1. 事件报警与确认：培训策划部值班人员在巡视机房时发现空调不制冷、停止运行、漏水等情况，或者收到环境监测系统的短信告警。应由运维中心人员首先确认空调系统是否确实出现故障损坏。 2．故障损坏时， 通知相关专业空调维修人员。 3. 启用相关措施： （1）打开机柜门便于机柜内部温度的下降。 （2）适当降低其他空调温度。 （3）打开门窗以便降低机房内部温度。 （4）其他降温措施。 4. 若此时空调已经维修好，室内温、湿度恢复正常或下降中，值班人员对各个设备和维护业务的运行情况进行详细的检查、确保恢复正常。 5. 待室内温、湿度恢复正常并监控一段时间后无异常，将备用空调、风扇与加湿器关闭并归放原位，保持机房卫生和整洁。 6．由培训策划部对损失进行评估。 |  |  |  |
| 危险点分析： 空调系统故障导致机房内温度、湿度升高或设备出现温度告警等异常。 |  |  |  |
| 历史故障及处理办法： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |